| «Шоныд сетан Коми компания» Акционеръяслöн котыр Сыктывса филиал (Сыктывса филиал «ШСКК» АК) |  | Акционерное общество «Коми тепловая компания» Сысольский филиал (Сысольский филиал АО «КТК») |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 168100 Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 42, тел./факс (82131) 91-2-89, ОГРН 1041100412682, ИНН/КПП 1101205461/111043001, E-mail: ssl.ref@komitk.ru Адрес АО «КТК»: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, 10, тел. (8-8212) 39-08-00, факс 39-08-08, ОГРН 1041100412682, ИНН/КПП 1101205461/112250001, E-mail: ktk@komitk.ru |  |  |

| 21.05.2025 |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |
| На № |  | от |  |

Потребителям тепловой энергии

и горячего водоснабжения (ГВС)

вне зависимости от формы

собственности

ПРЕДПИСАНИЕ

1. В связи с проведением гидравлического испытания на прочность и плотность тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения Сысольского филиала АО «КТК», потребителям тепловой энергии и ГВС необходимо после окончания отопительного сезона (22.05.2025) незамедлительно перекрыть запорную арматуру на подающем и обратном трубопроводе тепловой сети и сети ГВС в тепловом узле объекта либо на границе эксплуатационной ответственности, убедившись в герметичном её перекрывании, в случае если запорная арматура пропускает, то при гидравлическом испытании вода будет проникать во внутренние системы центрального отопления и горячего водоснабжения и может произойти порыв труб или батарей на объекте, т.к. давление при испытании тепловых сетей и сетей ГВС доходит до 16 кгс/см². Запорная арматура должна быть герметично перекрыта в течение всего межотопительного периода до получения разрешения на подачу тепловой энергии и горячего водоснабжения на объект при начале отопительного сезона.

- Рекомендации по подготовке и оценке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

С 1 марта 2025 вступил в силу приказ Министерства энергетики России №2234 от 13.11.2024 который утвердил два документа: Правила обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Правила) и порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.

Первый – определяет перечень и состав мероприятий, которые потребитель тепловой энергии обязан провести до очередного отопительного периода.

Второй - устанавливает требования, предъявляемые к порядку комиссионной проверки
выполненных потребителем мероприятий, а также критерии их оценки.

Оценка обеспечения готовности, будет организована комиссией по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. (далее - Комиссия) следующим образом:

1) Комиссия проверит выполнение требований, установленных Правилам оценки и правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ).

2) Рассмотрит документы, подтверждающие выполнение мероприятий для подготовки отопительному периоду установленные Правилами.

3) Проведет обследование и оформит результаты актом.

4) Рассчитает индекс готовности с точностью до двух знаков после запятой:

 Если индекс меньше 0,8, объект классифицируется как «Не готов».

 Если индекс от 0,8 до меньше 0,9, объект признается «Готов с условиями».

 Если индекс 0,9 и выше, объект считается «Готов».

Если уровень готовности к отопительному периоду установлен как «Не готов» или «Готов с условиями», необходимо устранить все замечания, в сроки, установленные комиссией в акте обследования.

После устранения замечаний Потребителю необходимо пригласить комиссию для повторной проверки.

Если уровень готовности к отопительному периоду установлен как «Готов», комиссия оформляет акт оценки готовности с оценочным листом, на основании которого Потребитель при участии органа исполнительной (муниципальной) власти оформляет акт готовности.

Для успешного прохождения оценки готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. потребителям тепловой энергии необходимо выполнить следующие мероприятия:

Гидропневматическая промывка теплопотребляющей установки.

Выполните гидропневматическую промывку систем теплопотребления до полного осветления воды в присутствии представителя ресурсоснабжающей организации - Сысольского филиала АО «КТК» (далее – РСО СФ АО «КТК») с составлением акта согласно пункту 11.5.1 Правил и пункту 9.2.9 Приказа Министерства энергетики РФ №115 от 24.03.2003 (далее – Приказ).

Рекомендуемая форма акта размещена на сайте АМР «Сысольский».

Наладка режимов потребления.

Проведите отладку режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя (включая гидравлические и тепловые режимы) совместно с представителем РСО СФ АО «КТК» согласно пункту 11.5.2 Правил и пункту 9.3.25 Приказа №115. Рекомендуемая форма акта размещена на сайте АМР «Сысольский».

Проверка запорной арматуры.

Проведите осмотр запорных устройств, воздушников, спускников и элементов постоянного регулирования, удостоверившись в их работоспособности и герметичности совместно с представителем РСО СФ АО «КТК», как предписано пунктом 11.5.3 Правил.

Рекомендуемая форма акта размещена на сайте АМР «Сысольский».

Подготовка организационно-распорядительных документов.

Подготовьте и предоставьте в комиссию документы, подтверждающие назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования, согласно пункту 11.5.4 Правил и пунктам 2.1.2, 2.1.3 Приказа №115.

Гидравлические испытания.

Проведите гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем теплопотребления, трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов, с обязательным присутствием при испытаниях представителя РСО СФ АО «КТК» согласно пункту 11.5.5 Правил и п. 9.8, 9.1.59 Приказа №115.

Рекомендуемая форма акта размещена на сайте АМР «Сысольский».

Утверждение перечня инструкций.

Подготовьте и предоставьте комиссию перечень производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования согласно пункту 11.5.6 Правил. В случае эксплуатации ОПО, обеспечьте выполнение данного требования в соответствии с 278 Правилами промышленной безопасности. В случае эксплуатации объектов не являющихся ОПО, обеспечьте выполнение данного требования в соответствии с пунктом 2.8.2 Приказа № 115.

Оформление эксплуатационных инструкций.

Подготовьте и предоставьте комиссии эксплуатационные и/или производственные инструкции согласно пункту 11.5.7 Правил и пункту 2.2 Приказа №115 с пунктом 278 Правил промышленной безопасности.

Предоставление паспортов и проектной документации.

Подготовьте и предоставьте комиссии оригиналы или копии паспортов тепловых пунктов и проектно-техническую документацию на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам согласно пункту 11.5.8 Правил и пункту 9.1.5 Приказа № 115.

Подтверждение наличия персонала.

Подготовьте и предоставьте комиссии выписку из утвержденного штатного расписания или предоставьте документы, подтверждающие наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

Проверка автоматических регуляторов.

Подготовьте и предоставьте комиссии Акт или документ, подтверждающий проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт, совместно с представителем РСО СФ АО «КТК» согласно пункту 11.5.10 Правил и пунктам 9.3.22, 9.4.18 Приказа № 115. Рекомендуемая форма акта размещена на сайте АМР «Сысольский».

Осмотр объектов на несанкционированные врезки.

Подготовьте и предоставьте комиссии Акт о проведении осмотра объекта теплопотребления совместно с представителем РСО СФ АО «КТК» для исключения несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектных решений, согласно пункту 11.5.11 Правил.

Рекомендуемая форма акта размещена на сайте АМР «Сысольский».

Предоставление копий договоров.

Подготовьте и представьте комиссии копии договоров на теплоснабжение или оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности согласно пункту 11.5.12 Правил.

Акт сверки расчетов.

Подготовьте и представьте комиссии акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности согласно пункт 11.5.13 Правил.

Проверка узлов учета.

Подготовьте и представьте комиссии акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности, согласно пункт 11.5.14 Правил.

Контрольно-измерительные приборы.

Подготовьте и представьте комиссии акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" согласно пункту 11.5.15 Правил.

Рекомендуемая форма акта размещена на сайте АМР «Сысольский».

Проверка технической готовности установки.

Подготовьте и представьте комиссии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, подписанный представителем РСО СФ АО «КТК» и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии, согласно пункту 11.5.19 Правил.

Рекомендуемая форма акта размещена на сайте АМР «Сысольский».

Реализация плана подготовки.

Обеспечьте выполнение плана подготовки к отопительному периоду согласно пункт 3 Правил, при принятии решения о разработке такого плана.

Все перечисленные выше мероприятия должны подтверждаться соответствующими документами (например, актами) которые оформляются в присутствии представителей РСО СФ АО «КТК».

По вопросам вызова представителя Ресурсоснабжающей организации обращаться:

- производственный отдел Сысольского филиала АО «КТК», тел: 8 82131 92657

- приемная Сысольского филиала АО «КТК», тел: 8 82131 91289

Обращаем внимание, для обеспечения присутствия представителя(ей) Ресурсоснабжающей организации АО «КТК» при проведении промывки, гидравлических испытаний необходимо уведомить о сроках проведения вышеизложенных мероприятий не менее чем за 3(три) рабочих дня, в письменной форме.

Директор филиала                                                                                                                И.А. Кретов